## Fixed
IdReger | MRID | Id | Estacao1.Instalacao.Estado.Id | CentroOperacao.Id | Estacao1.Instalacao.Id | Estacao1.Id | NopoAgente | NovoNopoOns | NopoOns | IdONS | NomeLongo | IndicadorEstrategicoParaManutencao | NomeCurto | TipoRede.Id | Utilizacao.Id | TipoEquipamento.Id | FamiliaEquipamento.Id | TensaoNominal | Ligacao.Id | Conector.IdReger | AgenteOperador.Id | VigenciaTitularidadeOperador.DataInicio | VigenciaTitularidadeOperador.CadastroIncorreto | VigenciaTitularidadeOperador.LoginUsuario | VigenciaTitularidadeOperador.Comentario | VigenciaTitularidadeOperador.Justificativa | AgenteProprietario.Id | VigenciaTitularidadeProprietario.DataInicio | VigenciaTitularidadeProprietario.CadastroIncorreto | VigenciaTitularidadeProprietario.LoginUsuario | VigenciaTitularidadeProprietario.Comentario | VigenciaTitularidadeProprietario.Justificativa | AreaRegional.Id | TipoMalha.Id | NomeDescritivo | TipoFuncao.Id | DataPrevista | GrupoIntervencao.Id | DataEntrada | IndicadorCadastramentoIncorreto | DataDesativada | Comentario | EstacaoControladora.Instalacao.Estado.Id | EstacaoControladora.Instalacao.Id | EstacaoControladora.Id | LimiteOperativoSuperiorPotenciaReativa | LimiteOperativoInferiorPotenciaReativa | CapacidadeOperativaSuperior | CapacidadeOperativaInferior | PagamentoBase | IMAX | ConjuntoCompensadorSincronoEstudoEletrico.IdONS | ConjuntoCompensadorSincronoEstudoEletrico.Barramento.NomeBarramento | ConjuntoCompensadorSincronoEstudoEletrico.Barramento.NumeroBarramento | ConjuntoCompensadorSincronoEstudoEletrico.NumeroGrupo | TipoRotor | ReatanciaSincronaEixoDireto | ReatanciaSincronaEixoQuadratura | ReatanciaTransitoria | ReatanciaTransitoriaEixoQuadratura | ReatanciaSubtransitoriaEixoDireto | ReatanciaSincronaEixoDispersao | ConstanteTempoTransitoriaEixoDireto | ConstanteTempoTransitoriaEixoQuadratura | ConstanteTempoSubTransitoriaEixoDireto | ConstanteTempoSubTransitoriaEixoQuadratura | ResistenciaEstator | Inercia | ConstanteAmortecimento | PotenciaReativaNominal | Frequencia | TipoPotenciaBaseUnidadeGeradora.Id | TipoCurvaSaturacao | CoordenadaX1 | PrimeiraCoordenadaY1 | SegundaCoordenadaY2 | LimiteFisicoInferiorPotenciaReativa | LimiteFisicoSuperiorPotenciaReativa | Documento.ModalidadeObra.Id | Documento.Id | Documento.DataResolucao | DataAneel | CodigoContratoAneel | DataContratoAneel | UltimoNumeroAditivoAneel | DataPar | CustoPadrao.Id | OrigemDataPrevista | ComentarioPar | Acompanhamento.Abrangencia.Id | Acompanhamento.NaoConformidade.Id | Acompanhamento.JustificativaConsequenciaAtraso | ClassificacaoRegulamentar.Id | Unnamed: 94 | Unnamed: 95
ID ONS | MRID | Id | Estado | Centro de Operação | Instalação | Estação | NOPO Agente | NOPO ONS | NOPO ONS anterior | ID ONS anterior | Nome Longo | Estratégico para Manutenção(S/N) | Nome Curto | Tipo de Rede | Utilização | Tipo de Equipamento | Família de Equipamento | Tensão Nominal(kV) | Ligação 1 | Conector 1 | Agente Operador | Data Início Vigência - Agente Operador | Vigência Anterior Errada? (S/N) | Autor | Comentário - Agente Operador | Justificativa - Agente Operador | Agente Proprietário | Data Início Vigência - Agente Proprietário | Vigência Anterior Errada? (S/N) | Autor | Comentário - Agente Proprietário | Justificativa - Agente Proprietário | Área Regional | Tipo de Malha | Nome Descritivo | Tipo de Função do Equipamento | Data Previsão | Grupo de Int. SGI | Data Entrada | Cadastro Incorreto(S/N) | Data Desativação | Comentário | Estado | Instalação | Estação Controlada | Limite Operativo Superior (Mvar na ALTA) | Limite Operativo Inferior(Mvar na ALTA) | Capacidade Operativa Superior(A) | Capacidade Operativa Inferior(A) | Pgto Base | IMAX | ID ONS do Grupo | Nome da Barra | Número da Barra | Número do Grupo | Tipo do Rotor | Xd(%) | Xq(%) | X'd(%) | X'q(%) | X''d(%) | Xl(%) | T'd0(s) | T'q0(s) | T''d0(s) | T''q0(s) | Ra(%) | H(s) | D(pu/pu) | MVA | F(Hz) | Tipo de Potência Base | Tipo de Curva de Saturação | X1 | Y1 | Y2 | Mvar Mínimo | Mvar Máximo | Modalidade da Obra | Número da Resolução/Leilão | Data da Resolução / Leilão | Data de Conclusão ANEEL | Núm. Contrato ANEEL | Data Contrato ANEEL | Termo Adit. Contrato ANEEL | Data de Necessidade do SIN | Custo Padrão | Origem Data Prevista | Comentário | Abrangência | Não Conformidade | Justificativa / Consequência | Classificação Regulamentar | Incluir Registro | Excluir Registro
BACMD_13P8_CSK1 | 922a9d4e-6e18-4260-a3e3-367f74a32c7f | BACMD-0CS1 | BA | NE | BACMD | BACMD-0B | 01K1 | K1 | CS1 | BACMD-0CS1 | CS 150 / -105 Mvar CAMACARI II K1 BA |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L002 | BACMD_13P8_CHK18 | CHF | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | CHF | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5SL | 2 | CS 150 / -105 Mvar CAMACARI II K1 BA (01K1) | 3 |  | 2 | 31/12/1990 |  |  |  | BA | BACMD | BACMD-0B | 150 | -105 |  |  |  | 6250 | GCS_BACMD_10_5778 | CMDBP1SIN | 5778 | 10 | Polo Saliente | 131 | 78 | 27 |  | 17 | 16.56 | 4.14 |  | 0.015 | 0.057 |  | 2.1 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.0179 | 6.1187 | -105 | 150
BACMD_13P8_CSK2 | 6660629b-6e47-43f1-9736-7fa1e05602c5 | BACMD-0CS2 | BA | NE | BACMD | BACMD-0C | 01K2 | K2 | CS2 | BACMD-0CS2 | CS 150 / -105 Mvar CAMACARI II K2 BA |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L002 | BACMD_13P8_CHK28 | CHF | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | CHF | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5SL | 2 | CS 150 / -105 Mvar CAMACARI II K2 BA (01K2) | 3 |  | 2 | 31/12/1990 |  |  |  | BA | BACMD | BACMD-0C | 150 | -105 |  |  |  | 6250 | GCS_BACMD_10_5778 | CMDBP1SIN | 5778 | 10 | Polo Saliente | 131 | 78 | 27 |  | 17 | 16.56 | 4.14 |  | 0.015 | 0.057 |  | 2.1 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.0179 | 6.1187 | -105 | 150
ESSTVT_13P8_CS2 | 249264fe-ddd4-4314-ae58-7583a621b06d | ESSTVT0CS2 | ES | SE | ESSTVT | ESSTVT0H | CS02 | 2 | CS2 | ESSTVT0CS2 | CS 60 / -30 Mvar VITORIA 2 ES |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 13.8 | L004 | ESSTVT_13P8_CH2721 | FUR | 28/02/2019 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | FUR | 28/02/2019 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | 5RJ | 2 | CS 60 / -30 Mvar VITORIA 2 ES (CS02) | 3 | 09/09/9998 | 2 | 28/02/2019 |  |  | Transferido da SE Brasília Sul. |  |  |  | 60 | -30 |  |  |  |  | GCS_ESSTVT_10_41 | VITOR2SIN | 41 | 10 | Polo Saliente | 198 | 125 | 43 |  | 25 | 17.7 | 9.2 |  | 0.093 | 0.041 |  | 1.27 |  | 60 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.019 | 8.371 | -30 | 60 | AUT | 758 | 07/12/2006 | 30/11/2009 |  |  |  | 31/12/2005 |  | 1 | Equipamento transferido da SE Brasília Sul. Obra necessária no PAR 05/07 atualmente. Obra necessária no PAR/PDET em 2005. Obra necessária no PAR 06/08 em dez/05. Obra necessária no PAR/PET 06/08 atualmente. Obra necessária no PAR 07/09 atualmente. Data ANEEL definida pela Res. 1814 de 17/02/09. | 3 | 2 | Atualmente a SE Vitória 345/138/13,8 kV opera com um compensador síncrono de -30/+60 Mvar para controle de tensão em regime normal e em contingência. Esse equipamento opera nessa subestação há bastante tempo e poderá ser desligado para manutenção por longo período de tempo, podendo causar problemas para o desempenho do sistema. Neste sentido, deve ser realizada a transferência, proposta por Furnas, do compensador síncrono que se encontra atualmente na SE Brasília Sul para a SE Vitória. A instalação desse segundo compensador síncrono (-30/+60 Mvar), 345 kV, na SE Vitória, permite a reforma do atual síncrono de Vitória e propicia melhor controle de tensão na área. | 1
MGJBA3_13P8_CS1 | 3f98c3ad-b66d-45c7-bdc1-3f33bb494065 | MGJBA30CS1 | MG | SE | MGJBA3 | MGJBA30B | 9CP1 | 1 | CS1 | MGJBA30CS1 | CS 169 / -84 Mvar JANAUBA 3 1 MG |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 13.8 | L003 | MGJBA3_13P8_CH3011 | ARG | 08/02/2022 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | ARG | 08/02/2022 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | NESE | 1 | CS 169 / -84 Mvar JANAUBA 3 1 MG (9CP1) | 3 | 30/11/2021 |  | 08/02/2022 | [6 empty] | 9999.9 | -9999.9 |  |  |  |  | GCS_MGJBA3_10_4376 | JANAU3SIN002 | 4376 | 10 | Polo Saliente | 127 | 78 | 23 |  | 18 | 9 | 13.9 |  | 0.15 | 0.55 | 0.28 | 2.49 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.098 | 4.3 | -84.8 | 169.3 | LEI | 013/2015 2 | 28/10/2016 | 09/02/2022 | 016/2017 | 10/02/2017 |  |  |  | 3 |  | 1 | 5 | Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte-Nordeste/Sudeste, trazendo maior confiabilidade. | 1
MGJBA3_13P8_CS2 | 3b6da2c5-742c-487f-91ce-31d65d5b0a68 | MGJBA30CS2 | MG | SE | MGJBA3 | MGJBA30C | 9CP2 | 2 | CS2 | MGJBA30CS2 | CS 169 / -84 Mvar JANAUBA 3 2 MG |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 13.8 | L003 | MGJBA3_13P8_CH3031 | ARG | 11/07/2021 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | ARG | 11/07/2021 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | NESE | 1 | CS 169 / -84 Mvar JANAUBA 3 2 MG (9CP2) | 3 | 30/11/2021 |  | 11/07/2021 | [6 empty] | 9999.9 | -9999.9 |  |  |  |  | GCS_MGJBA3_10_4376 | JANAU3SIN002 | 4376 | 10 | Polo Saliente | 127 | 78 | 23 |  | 18 | 9 | 13.9 |  | 0.15 | 0.55 | 0.28 | 2.49 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.098 | 4.3 | -84.8 | 169.3 | LEI | 013/2015 2 | 28/10/2016 | 09/02/2022 | 016/2017 | 10/02/2017 |  |  |  | 3 |  | 1 | 5 | Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte-Nordeste/Sudeste, trazendo maior confiabilidade. | 1
PAMB_13P8_CS1 | 184e13d1-6ef8-497c-a0d4-fa2efb61e5f8 | PAMB--0CS1 | PA | N | PAMB | PAMB--0B | MBCS2-01 | 1 | CS1 | PAMB--0CS1 | CS 150 / -90 Mvar MARABA 1 PA |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L002 | PAMB_13P8_CHSS201 | ENT | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | ENT | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5PA | 2 | CS 150 / -90 Mvar MARABA 1 PA | 3 |  | 2 | 31/12/1990 |  |  |  | PA | PAMB | PAMB--2A | 150 | -90 | 150 | 90 |  | 6275.5 | GCS_PAMB_10_6405 | MARABASIN | 6405 | 10 | Polo Saliente | 113 | 104 | 33 |  | 19 | 16 | 3.6 |  | 0.021 | 0.11 |  | 2.181 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.7 | 0.011591 | 6.4393 | -90 | 150 | [14 empty] | 1
PARU_13P8_CS1 | 32b6d2f4-23ce-46fa-a0b7-775706b208e9 | PARU--0CS1 | PA | N | PARU | PARU--0D | RUCS2-01 | 1 | CS1 | PARU--0CS1 | CS 110 / -55 Mvar RUROPOLIS 1 PA |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 13.8 | L101 | PARU_13P8_DJ201 | EQT | 03/06/2019 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | EQ8 | 03/06/2019 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | 5PA | 2 | CS 110 / -55 Mvar RUROPOLIS 1 PA | 3 | 20/04/2019 | 2 | 03/06/2019 | [6 empty] | 110 | -55 |  |  |  |  | GCS_PARU_10_6552 | RUROP-SIN | 6552 | 10 | Polo Saliente | 94 | 58 | 17 |  | 13 | 6 | 13.9 |  | 0.15 | 0.55 |  | 3.39 |  | 110 | 60 | 1 | 2 | 0.77 | 0.059 | 6.2108 | -55 | 110 | LEI | 005/2016 | 24/04/2017 | 11/08/2022 | 048/2017 | 21/07/2017 |  | 28/02/2014 |  | 3 | Obra necessária na Consolidação 14/16 atualmente. Lote sem lance no leilão 001/2014. Lote sem lance no leilão 004/2014.Revogado parcialmente a adjudicação do objeto do leilão pelo despacho 3256/16. | 6 | 2 | Evolução da solução de planejamento para suprimento à região oeste do Pará - Tramo Oeste e integração ao SIN de cargas isoladas localizadas às margens direita e esquerda do rio Amazonas, visando o atendimento ao critério N-1. | 1
PATJ_13P8_CS1 | d12ad8f7-8e9a-46c9-9e12-f73d478d4f82 | PATA2-0CS1 | PA | N | PATA2 | PATA2-0A | TJCS2-01 | 1 | CS1 | PATJ--0CS1 | CS 150 / -75 Mvar TAPAJOS II 1 PA |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 13.8 | L002 | PATJ_13P8_DJ201 | EQT | 15/10/2020 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | EQ8 | 15/10/2020 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | 2TR | 2 | CS 150 / -75 Mvar TAPAJOS II 1 PA | 3 | 11/10/2020 | 2 | 15/10/2020 | [6 empty] | 150 | -75 |  |  |  |  | GCS_PATJ_10_6537 | TAPAJOSIN | 6537 | 10 | Polo Saliente | 127 | 78 | 23 |  | 18 | 9 | 13.9 |  | 0.15 | 0.55 | 0.28 | 2.49 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.098 | 4.3 | -75 | 150 | LEI | 005/2016 | 24/04/2017 | 11/08/2022 | 048/2017 | 21/07/2017 |  | 28/02/2014 |  | 3 | Obra necessária na Consolidação 14/16 atualmente. Lote sem lance no leilão 001/2014.Lote sem lance no leilão 004/2014.Revogado parcialmente a adjudicação do objeto do leilão pelo despacho 3256/16. | 6 | 2 | Evolução da solução de planejamento para suprimento à região oeste do Pará - Tramo Oeste e integração ao SIN de cargas isoladas localizadas às margens direita e esquerda do rio Amazonas, visando o atendimento ao critério N-1. | 1
PAVC_13P8_CS1 | 76799b5d-590b-417f-b89d-f72077a041c2 | PAVC--0CS1 | PA | N | PAVC | PAVC--0B | VCCS2-01 | 1 | CS1 | PAVC--0CS1 | CS 150 / -90 Mvar VILA DO CONDE 1 PA |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L002 | PAVC_13P8_CHSS201 | ENT | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | ENT | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5PA | 2 | CS 150 / -90 Mvar VILA DO CONDE 1 PA | 3 |  | 2 | 31/12/1990 | [6 empty] | 150 | -90 | 150 | 90 |  | 6275 | GCS_PAVC_10_6465 | VCONDESIN | 6465 | 10 | Polo Saliente | 113 | 104 | 33 |  | 19 | 16 | 3.6 |  | 0.021 | 0.11 |  | 2.181 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.7 | 0.011591 | 6.4393 | -90 | 150 | [14 empty] | 1
PAVC_13P8_CS2 | f332168a-ccec-4bc5-bef4-40a231b82c22 | PAVC--0CS2 | PA | N | PAVC | PAVC--0C | VCCS2-02 | 2 | CS2 | PAVC--0CS2 | CS 150 / -90 Mvar VILA DO CONDE 2 PA |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L002 | PAVC_13P8_CHSS202 | ENT | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | ENT | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5PA | 2 | CS 150 / -90 Mvar VILA DO CONDE 2 PA | 3 |  | 2 | 31/12/1990 |  |  |  | PA | PAVC | PAVC--0C | 150 | -90 | 150 | 90 |  | 6275.5 | GCS_PAVC_10_6465 | VCONDESIN | 6465 | 10 | Polo Saliente | 113 | 104 | 33 |  | 19 | 16 | 3.6 |  | 0.021 | 0.11 |  | 2.181 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.7 | 0.011591 | 6.4393 | -90 | 150 | [14 empty] | 1
RJSTGR_13P8_CS1 | dc6aebb6-f23f-4ccb-b62f-3ac612cb6388 | RJSTGR0CS1 | RJ | SE | RJSTGR | RJSTGR0A | CS1 | 1 | CS1 | RJSTGR0CS1 | CS 200 / -120 Mvar GRAJAU 1 RJ |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L001 | RJSTGR_13P8_CH2811 | FUR | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | FUR | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5RJ | 2 | CS 200 / -120 Mvar GRAJAU 1 RJ (CS1) | 3 |  | 2 | 31/12/1990 |  |  | Este Síncrono possui como referência para controle a medição do 138Kv. | RJ | RJSTGR | RJSTGR1A | 200 | -150 |  |  |  | 8367 | GCS_RJSTGR_10_44 | GRAJA1SIN | 44 | 10 | Polo Saliente | 180 | 105 | 44 |  | 20 | 18 | 8 |  | 0.06 | 0.2 |  | 1.6 |  | 200 | 60 | 1 |  |  |  |  | -120 | 200
RJSTGR_13P8_CS2 | 90f8c545-c594-47f8-ba20-79e9fe4bad8c | RJSTGR0CS2 | RJ | SE | RJSTGR | RJSTGR0B | CS2 | 2 | CS2 | RJSTGR0CS2 | CS 200 / -120 Mvar GRAJAU 2 RJ |  |  | BAS | PTR | CSI | CSI | 13.8 | L001 | RJSTGR_13P8_CH2821 | FUR | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | FUR | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5RJ | 2 | CS 200 / -120 Mvar GRAJAU 2 RJ (CS2) | 3 |  | 2 | 31/12/1990 |  |  |  | RJ | RJSTGR | RJSTGR1A | 200 | -150 |  |  |  | 8367 | GCS_RJSTGR_10_38 | GRAJA2SIN | 38 | 10 | Polo Saliente | 180 | 105 | 44 |  | 20 | 18 | 8 |  | 0.06 | 0.2 |  | 1.6 |  | 200 | 60 | 1 |  |  |  |  | -120 | 200
ROAQ_13P8_CS1 | c475a36d-aa2b-4486-a5e2-c6bb7eedc992 | ROAQ--0CS1 | RO | N | ROAQ | ROAQ--0E | AQCS2-01 | 1 | CS1 | ROAQ--0CS1 | CS 167 / -87 Mvar ARIQUEMES 1 RO |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 13.8 | L002 | ROAQ_13P8_DJGS100 | GUT | 03/07/2020 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | GUT | 03/07/2020 | N | ONS\Ivan | Início da Vigência |  | ACRO | 2 | CS 167 / -87 Mvar ARIQUEMES 1 RO | 3 | 28/02/2020 |  | 03/07/2020 | [6 empty] | 150 | -90 |  |  |  |  | GCS_ROAQ_10_6970 | ARIQU-SIN001 | 6970 | 10 | Polo Saliente | 127 | 78 | 23 |  | 18 | 9 | 13.9 |  | 0.15 | 0.55 | 0.28 | 2.49 |  | 150 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.098 | 4.3 | -87 | 167 | LEI | 005/2016 | 24/04/2017 | 11/08/2022 | 049/2017 | 11/08/2017 |  | 31/01/2017 |  | 3 | Obra necessária na Consolidação 14/16 rev. jun/14 em jan/17.Revogado parcialmente a adjudicação do objeto do leilão pelo despacho 3256/16. | 2 | 5 | Solução estrutural para elevar a capacidade de transmissão e atendimento à contingência simples de um circuito de 230 kV do tronco Jauru-Porto Velho com a adição de mais 6 máquinas na UHE Santo Antônio. | 1
RSLIV3_11P0_CS2 | f85a3629-4c79-4fba-af27-b060d3d5d0f3 | RSLIV30CS1 | RS | S | RSLIV3 | RSLIV30B | CS-2 | 2 | CS2 | RSLIV30CS2 | CS 174 / -90 Mvar LIVRAMENTO 3 2 RS |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 11 | L001 |  | CDR | 16/03/2023 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | ET5 | 16/03/2023 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | 2RS | 2 | CS 174 / -90 Mvar LIVRAMENTO 3 2 RS | 3 | 30/11/2021 | 2 | 16/03/2023 | [6 empty] | 100 | -100 |  |  |  |  | GCS_RSLIV3_10_10484 | LIV3-2SIN | 10484 | 10 | Polo Saliente | 132.9 | 98.12 | 35.26 |  | 20.55 | 7.57 | 12.25 |  | 0.134 | 0.431 | 0.166 | 2.447 |  | 170 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.019953 | 7.6848 | -90 | 174 | LEI | 004/2018 | 20/12/2018 | 22/09/2024 | 014/2019 | 22/03/2019 |  | 28/02/2014 |  | 3 | Obra necessária na Consolidação 14/16 rev. jun/14 atualmente.Declarada a caducidade da concessão outorgada inicialmente à Eletrosul. | 2 | 5 | Solução de planejamento para dotar o sistema de transmissão de capacidade de escoamento para as novas fontes de geração térmica e eólica previstas no estado do Rio Grande do Sul. | 1
RSLIV3_13P8_CS1 | 21743ab7-d345-4379-b4bd-9ad528634142 | RSLIV32CS1 | RS | S | RSLIV3 | RSLIV30A | CS-1 | 1 | CS1 | RSLIV30CS1 | CS 174 / -90 Mvar LIVRAMENTO 3 1 RS |  |  | BAS | PAT | CSI | CSI | 230 | L001 |  | TAE | 18/05/2023 | N | ons\ivan | Início da Vigência |  | TAE | 29/02/2024 | N | ons\ivan | Transferência de concessão |  | 2RS | 2 | CS 174 / -90 Mvar LIVRAMENTO 3 1 RS | 3 | 22/06/2022 | 2 | 18/05/2023 | [6 empty] | 150 | -90 |  |  |  |  | GCS_RSLIV3_10_2085 | LIV3-1SIN | 2085 | 10 | Polo Saliente | 148.1 | 109.2 | 38.93 |  | 22.51 | 8 | 12.29 |  | 0.129 | 0.3932 | 0.207 | 2.447 |  | 170 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.017888 | 7.2858 | -90 | 174 | LEI | 004/2018 | 20/12/2018 | 22/03/2024 | 012/2019 | 22/03/2019 |  |  |  | 3 | OBRA PROPOSTA NO PAR 2019-2023. |  |  | Viabilizar a conexão de futuros parques eólicos (não licitados) na região Oeste, conforme indicado pela EPE no estudo prospectivo para avaliação da integração do potencial eólico do Rio Grande do Sul. | 1