## Fixed
IdReger | MRID | Id | Estacao1.Instalacao.Estado.Id | CentroOperacao.Id | Estacao1.Instalacao.Id | Estacao1.Id | NopoAgente | NovoNopoOns | NopoOns | IdONS | NomeLongo | IndicadorEstrategicoParaManutencao | NomeCurto | TipoRede.Id | Utilizacao.Id | TipoEquipamento.Id | FamiliaEquipamento.Id | Ligacao.Id | Conector.IdReger | AgenteOperador.Id | VigenciaTitularidadeOperador.DataInicio | VigenciaTitularidadeOperador.CadastroIncorreto | VigenciaTitularidadeOperador.LoginUsuario | VigenciaTitularidadeOperador.Comentario | VigenciaTitularidadeOperador.Justificativa | AgenteProprietario.Id | VigenciaTitularidadeProprietario.DataInicio | VigenciaTitularidadeProprietario.CadastroIncorreto | VigenciaTitularidadeProprietario.LoginUsuario | VigenciaTitularidadeProprietario.Comentario | VigenciaTitularidadeProprietario.Justificativa | AreaRegional.Id | TipoMalha.Id | NomeDescritivo | TipoFuncao.Id | DataPrevista | GrupoIntervencao.Id | DataEntrada | IndicadorCadastramentoIncorreto | DataDesativada | UltimaSuspensao.DataInicio | UltimaSuspensao.DataFim | UltimaSuspensao.ComentarioJustificativa | ProdToff | ProdTon | Comentario | TipoUnidadeGeradora.Id | TipoOperacaoUnidadeGeradora.Id | ControlaTensao | TipoConexao.Id | ConexaoCAG | EstacaoControladora.Instalacao.Estado.Id | EstacaoControladora.Instalacao.Id | EstacaoControladora.Id | BarraDe.Id | GrupoDeUnidadeGeradora.Id | UnidadeDespacho.Id | ModalidadeFaixaLimite.Id | TensaoNominal | LimiteInferiorOperativoPotenciaAtiva | LimiteInferiorOperativoPotenciaReativa | PotenciaNominal | LimiteSuperiorOperativoPotenciaAtiva | LimiteSuperiorOperativoPotenciaReativa | PotenciaEfetiva | PotenciaContratada | UltimaPotenciaCalculoIndisp.Potencia | UltimaPotenciaCalculoIndisp.TipoPotencia.Descricao | EstatismoReguladorVelocidade | IMAX | TaxaRampeamento | DataEntradaComissionamento | PotenciaAtivaFixaCargaServicoAuxiliar | FatorParcelaCargaServicoAuxiliar | RelacaoPotenciaReativa_e_AtivaServicoAuxiliar | EngolimentoEfetivoTurbina | IndicadorHistoricoAssociado | PrestaServicoANCILAR | NumeroBarra | NumeroBarraControlada | IdDPP | UsinaDPPId | QuantidadeUGE | CodUsiplanejamento | ConjuntoUnidadeGeradoraEstudoEletrico.Barramento.NomeBarramento | ConjuntoUnidadeGeradoraEstudoEletrico.Barramento.NumeroBarramento | ConjuntoUnidadeGeradoraEstudoEletrico.NumeroGrupo | TipoRotor | ReatanciaSincronaEixoDireto | ReatanciaSincronaEixoQuadratura | ReatanciaTransitoria | ReatanciaTransitoriaEixoQuadratura | ReatanciaSubtransitoriaEixoDireto | ReatanciaSincronaEixoDispersao | ConstanteTempoTransitoriaEixoDireto | ConstanteTempoTransitoriaEixoQuadratura | ConstanteTempoSubTransitoriaEixoDireto | ConstanteTempoSubTransitoriaEixoQuadratura | ResistenciaEstator | Inercia | ConstanteAmortecimento | PotenciaAparentePlaca | Frequencia | TipoPotenciaBaseUnidadeGeradora.Id | TipoCurvaSaturacao | CoordenadaX1 | PrimeiraCoordenadaY1 | SegundaCoordenadaY2 | PotenciaMinima | MvarMinimoGerador | MvarMaximoGerador | FatorPotencia | LimiteMecanicoTurbina | PotenciaReativaMinima | PotenciaReativaMaxima | IndicadorModoControleCAG | CapacidadeSustentadaGeracaoRampa | CapacidadeSustentadaGeracaoRegulacao | ContadorMultCicloControleRampa | BandaRelativaGeracaoCorrenteGerardorRaise | GanhoIntegralRampa | GanhoProporcionalRampa | LimiteInferiorRegulacaoInicialPotenciaAtiva | LimiteSuperiorRegulacaoInicialPotenciaAtiva | InicialPotUnidade50ValorRatedNetMax | TxMaxRespostaGerador | TxMinRespostaGerador | AgenteProgramador.Id | PotenciaMinimaProgramacao | Unnamed: 130 | Unnamed: 131
ID ONS | MRID | ID | Estado | Centro de Operação | Instalação | Estação | NOPO Agente | NOPO ONS | NOPO ONS anterior | ID ONS anterior | Nome Longo | Estratégico para Manutenção(S/N) | Nome Curto | Tipo de Rede | Utilização | Tipo de Equipamento | Família Equipamento | Ligação 1 | Conector 1 | Agente Operador | Data Início Vigência - Agente Operador | Vigência Anterior Errada? (S/N) | Autor | Comentário - Agente Operador | Justificativa - Agente Operador | Agente Proprietário | Data Início Vigência - Agente Proprietário | Vigência Anterior Errada? (S/N) | Autor | Comentário - Agente Proprietário | Justificativa - Agente Proprietário | Área Regional | Tipo de Malha | Nome Descritivo | Tipo de Função do Equipamento | Data Previsão | Grupo de Int. SGI | Data Entrada | Cadastro Incorreto(S/N) | Data Desativação | Data Início da Suspensão | Data Fim da Suspensão | Comentários | Tempo Mínimo para Permanência Desligada (h) | Tempo Mínimo para Permanência Ligada (h) | Comentário | Tipo de Unidade Geradora | Tipo de Operação da Unidade Geradora | Controla Tensão(S/N) | Tipo de Conexão à Rede Básica | Conexão ao CAG | Estado | Instalação da Estação Controlada | Estação Controlada | Barra | Grupo da UGE | Unidade de Despacho | Modelo de Faixa Limite | Tensão Nominal(kV) | Limite Inferior Operativo de Pot. Ativa (MW) | Limite Inferior Operativo de Pot. Reativa (MVAR) | Potência Ativa Máxima(MW) | Limite Superior Operativo de Pot. Ativa (MW) | Limite Superior Operativo de Pot. Reativa (MVAR) | Potência Efetiva (MW) | Pot. Contr. (MW) | Potência para Cálculo de Indisponibilidade (MW) | Tipo de Pot. para Cálculo de Indisponibilidade | Est. do reg. de veloc. (%) | IMAX | Taxa de Rampeamento (MWh) | Dt. Entrada Comissionamento | Potência Ativa Fixa da Carga do Serviço Auxiliar – MW | Fator da Parcela Carga do Serviço Auxiliar (PU) | Relação entre a Potência Reativa e a Ativa do Serviço Auxiliar | Engolimento Efetivo da Turbina (m³/s) | Indicador de Histórico Associado(S/N) | Indica se Presta Serviço ANCILAR(S/N) | Nº da Barra | Nº da Barra Controlada | ID da UGE na DPP | ID da Usina na DPP | Quantidade de Máquinas | ID da Usina no Planejamento | Nome da Barra | Número da Barra | Número do Grupo | Tipo do Rotor | Xd(%) | Xq(%) | X'd(%) | X'q(%) | X''d(%) | Xl(%) | T'd0(s) | T'q0(s) | T''d0(s) | T''q0(s) | Ra(%) | H(s) | D(pu/pu) | MVA | F(Hz) | Tipo de Potência Base | Tipo de Curva de Saturação | X1 | Y1 | Y2 | Potência Ativa Mínima(MW) | Mvar Mínimo - Gerador | Mvar Máximo - Gerador | Fator de Potência | PTU (MW) | Mvar Mínimo - Síncrono | Mvar Máximo - Síncrono | Controle do gerador pelo CAG | Capacidade sustentada de geração\n em rampa (MW/min) | Capacidade sustentada de geração em regulação (MW/min) | Contador Mult. Do Ciclo de controle quando em Rampa | Banda Relativa a geração corrente para considerar gerardor em raise | Ganho integral quando em rampa | Ganho proporcional quando em rampa | Limite Inferior de regulação inicial de potência ativa | Limite Superior de regulação inicial de potência ativa | Valor Inicial para a Potência Ativa da Unidade | Tx. Max. de resposta do gerador (pick-up)(MW/ciclo CAG) | Tx. Min. de resposta do gerador (pick-up)(MW/ciclo CAG) | Agente Programador | Potência Ativa Mínima Programação(MW) | Incluir Registro | Excluir Registro
AMAA_13P8_UG07 | 46b6e299-52f9-4515-a641-28d3d7a9f33e | AMAA--0UG07 | AM | N | AMAA | AMAA--0D | AAUGG-07 | 07 | UG07 | AMAA--0UG07 | UG 40 MW APARECIDA 07 AM |  | APARECIDA B1 | UDC | PAT | UGE | UGE | L002 | AMAA_13P8_DJ207 | ENT | 01/08/2021 | N | ons\ivan | Carta de Interlocutores |  | ENT | 24/08/2021 | N | ons\ivan | REA ANEEL 10.482/21 |  | 5MM | 1 | UG 40 MW APARECIDA 07 AM |  | 01/09/2013 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 1 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -30.864 | 40 | 40 | 30.864 | 40 |  | 40 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 30/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 201007 | 201 | 1 | 201 | APARE1UTE | 8646 | 10 | Polo Liso | 239.6 | 224.2 | 25 | 32.5 | 16.2 | 10 | 5 | 2.95 | 0.1 | 0.21 | 0.1378 | 1.564 |  | 58.59 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.0083 | 11.3379 | 5 | -30.86 | 30.86 | 0.85 | 49.8 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | AG
AMAA_13P8_UG08 | 3c0d5e31-7f41-4c43-9284-f8f9ec3f44f3 | AMAA--0UG08 | AM | N | AMAA | AMAA--0E | AAUGG-08 | 08 | UG08 | AMAA--0UG08 | UG 40 MW APARECIDA 08 AM |  |  | UDC | PAT | UGE | UGE | L002 | AMAA_13P8_DJ208 | ENT | 01/08/2021 | N | ons\ivan | Carta de Interlocutores |  | ENT | 24/08/2021 | N | ons\ivan | REA ANEEL 10.482/21 |  | 5MM | 1 | UG 40 MW APARECIDA 08 AM |  | 01/09/2013 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 1 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -30.864 | 40 | 40 | 30.864 | 40 |  | 40 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 30/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 201008 | 201 | 1 | 201 | APARE1UTE | 8646 | 10 | Polo Liso | 239.6 | 224.2 | 25 | 32.5 | 16.2 | 10 | 5 | 2.95 | 0.1 | 0.21 | 0.1378 | 1.564 |  | 58.59 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.0083 | 11.3379 | 5 | -30.86 | 30.86 | 0.85 | 49.8 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | AG
AMCM_16P5_UG01 | 7ef438e8-4bed-43a5-9b15-c0b19fa4b3ff | AMCM--0UG01 | AM | N | AMCM | AMCM--0A | CMUGG-01 | 01 | UG01 | AMCM--0UG01 | UG 189 MW UTE MAUA 3 01 AM |  |  | UDC | PAT | UGE | UGE | L001 | AMCM_16P5_CHSD201 | ENT | 01/08/2021 | N | ons\ivan | Carta de Interlocutores |  | ENT | 24/08/2021 | N | ons\ivan | REA ANEEL 10.482/21 |  | 5MM | 1 | UG 189 MW UTE MAUA 3 01 AM | 6 | 01/04/2016 | 2 | 19/09/2017 | [5 empty] | 8 | 8 |  | TEG | GER | S | [9 empty] | 16.5 | -50 | -9999.9 | 187.5 | 187.5 | 9999.9 | 189.55 |  | 189.55 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 01/06/2017 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 1001 | 140 | 1 | 140 | MAUAG1UTE | 8535 | 10 | Polo Liso | 180 | 165 | 21 | 60 | 18 | 16.5 | 10.3 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0.193 | 6.584 | 1 | 223 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.015794 | 9.0252 | 106.7 | -75 | 120 | 0.85 | [11 empty] | 0 | 220 |  |  | AG
AMCM_16P5_UG02 | c8f43876-ba78-4b82-b721-89232f84ca56 | AMCM--0UG02 | AM | N | AMCM | AMCM--0C | CMUGG-02 | 02 | UG02 | AMCM--0UG02 | UG 189 MW UTE MAUA 3 02 AM |  |  | UDC | PAT | UGE | UGE | L001 | AMCM_16P5_CHSD202 | ENT | 01/08/2021 | N | ons\ivan | Carta de Interlocutores |  | ENT | 24/08/2021 | N | ons\ivan | REA ANEEL 10.482/21 |  | 5MM | 1 | UG 189 MW UTE MAUA 3 02 AM | 6 | 01/04/2016 | 2 | 17/11/2018 | [5 empty] | 8 | 8 |  | TEG | GER | S | [9 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 187.5 | 187.5 | 9999.9 | 189.55 |  | 189.55 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 01/07/2017 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 1002 | 140 | 1 | 140 | MAUAG1UTE | 8535 | 10 | Polo Liso | 180 | 165 | 21 | 60 | 18 | 16.5 | 10.3 | 1.5 | 0.04 | 0.1 | 0.193 | 6.584 | 1 | 223 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.015794 | 9.0252 | 106.7 | -75 | 120 | 0.85 | [11 empty] | 0 | 220 |  |  | AG
AMCM_18P0_UG03 | e89d5500-a691-4163-a719-88d6a7e5a44c | AMCM--0UG03 | AM | N | AMCM | AMCM--0B | CMUGV-03 | 03 | UG03 | AMCM--0UG03 | UG 211 MW UTE MAUA 3 03 AM | N |  | UDC | PAT | UGE | UGE | L001 | AMCM_18P0_CHSD203 | ENT | 01/08/2021 | N | ons\ivan | Carta de Interlocutores |  | ENT | 24/08/2021 | N | ons\ivan | REA ANEEL 10.482/21 |  | 5MM | 1 | UG 211 MW UTE MAUA 3 03 AM | 6 | 01/04/2016 | 2 | 22/12/2018 | [5 empty] | 8 | 8 |  | TEG | GER | S | [9 empty] | 18 | -50 | -9999.9 | 208 | 208 | 9999.9 | 211.65 |  | 211.65 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 25/01/2018 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 1003 | 140 | 1 | 140 | MAUAG2UTE001 | 8538 | 10 | Polo Liso | 182 | 165 | 20 | 80 | 18 | 17 | 10.1 | 1.5 | 0.035 | 0.08 | 0.201 | 7.33 | 1 | 249 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.005323 | 10.8898 | 50 | -82 | 131 | 0.85 | [11 empty] | 0 | 249 |  |  | AG
AMCR_13P8_UG1 | 7e7aea58-7074-4874-a292-daea090d2c4a | AMCR--0UG1 | AM | N | AMCR | AMCR--0A | CRUGD-01 | 1 | UG1 | AMCR--0UG1 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 1 AM |  | C. ROCHA | UDC | TR | UGE | UGE | L009 | AMCR_13P8_CTCA201 | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 1 AM |  | 01/07/2013 | 2 | 16/11/2006 | [5 empty] | 1 | 11 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -12.81 | 17.08 | 17.07 | 12.81 | 17.076 |  | 17.076 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 711 |  | 16/11/2006 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 203001 | 203 | 1 | 203 | CROCHAUTE | 8611 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.3598 | 1.352 |  | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.010055 | 10.9129 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | 17.08 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | RRR
AMCR_13P8_UG2 | 8f12ae79-f9f5-49e1-9764-91e84e0c4140 | AMCR--0UG2 | AM | N | AMCR | AMCR--0A | CRUGD-02 | 2 | UG2 | AMCR--0UG2 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 2 AM |  | UT.CRIS.ROCHA | UDC | TR | UGE | UGE | L003 | AMCR_13P8_CTCA202 | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 2 AM |  | 01/07/2013 | 2 | 16/11/2006 | [5 empty] | 1 | 11 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -12.81 | 17.08 | 17.07 | 12.81 | 17.076 |  | 17.076 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 711 |  | 16/11/2006 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 203002 | 203 | 1 | 203 | CROCHAUTE | 8611 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.3598 | 1.352 |  | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.010055 | 10.9129 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | 17.08 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | RRR
AMCR_13P8_UG3 | 72e19ba9-cc4c-425c-9126-115d97e7b693 | AMCR--0UG3 | AM | N | AMCR | AMCR--0A | CRUGD-03 | 3 | UG3 | AMCR--0UG3 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 3 AM |  | UT.CRIS.ROCHA | UDC | TR | UGE | UGE | L005 | AMCR_13P8_CTCA203 | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 3 AM |  | 01/07/2013 | 2 | 16/11/2006 | [5 empty] | 1 | 11 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -12.81 | 17.08 | 17.07 | 12.81 | 17.076 |  | 17.076 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 711 |  | 16/11/2006 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 203003 | 203 | 1 | 203 | CROCHAUTE | 8611 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.3598 | 1.352 |  | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.010055 | 10.9129 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | 17.08 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | RRR
AMCR_13P8_UG4 | 9055f197-796e-4fb9-9cc4-23dc350b21b3 | AMCR--0UG4 | AM | N | AMCR | AMCR--0A | CRUGD-04 | 4 | UG4 | AMCR--0UG4 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 4 AM |  | UT.CRIS.ROCHA | UDC | TR | UGE | UGE | L006 | AMCR_13P8_CTCA204 | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 4 AM |  | 01/07/2013 | 2 | 16/11/2006 | [5 empty] | 1 | 11 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -12.81 | 17.08 | 17.07 | 12.81 | 17.076 |  | 17.076 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 711 |  | 16/11/2006 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 203004 | 203 | 1 | 203 | CROCHAUTE | 8611 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.3598 | 1.352 |  | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.010055 | 10.9129 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | 17.08 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | RRR
AMCR_13P8_UG5 | b4d8021f-c026-49af-a29d-34fec30f88c9 | AMCR--0UG5 | AM | N | AMCR | AMCR--0A | CRUGD-05 | 5 | UG5 | AMCR--0UG5 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 5 AM |  | UT.CRIS.ROCHA | UDC | TR | UGE | UGE | L007 | AMCR_13P8_CTCA205 | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | RRR | 16/11/2006 | N | ONS\Ivan | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 17P0 MW CRISTIANO ROCHA 5 AM |  | 01/07/2013 | 2 | 16/11/2006 | [5 empty] | 1 | 11 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -12.81 | 17.08 | 17.07 | 12.81 | 17.076 |  | 17.076 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 711 |  | 16/11/2006 | 0 | 0 | 0 |  | N |  |  |  | 203005 | 203 | 1 | 203 | CROCHAUTE | 8611 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.3598 | 1.352 |  | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.010055 | 10.9129 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | 17.08 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | RRR
AMUTPN_13P8_UG1 | f35c226c-32b5-47e7-99db-bcb6d628231b | AMGE--0UG1 | AM | N | AMGE | AMGE--0A | UG1 | 1 | UG1 | AMUTPN0UG1 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 1 AM |  |  | UDC | TR | UGE | UGE | L006 | AMUTPN_13P8_CTA201 | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 1 AM | 6 | 30/11/2006 | 2 | 15/12/2006 | [5 empty] | 0 | 3 |  | TEG | GER | S | [9 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 17.08 | 16.5 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 714 |  | 15/12/2006 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 207001 | 207 | 1 | 207 | PIEGERUTE | 8610 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.473 | 1.453 | 0.1 | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.054086 | 4.7099 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | GEA
AMUTPN_13P8_UG2 | 748dcde9-d56e-4ee0-9746-f7b91b049d32 | AMGE--0UG2 | AM | N | AMGE | AMGE--0A | UG2 | 2 | UG2 | AMUTPN0UG2 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 2 AM |  |  | UDC | TR | UGE | UGE | L007 | AMUTPN_13P8_CTA202 | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 2 AM | 6 | 30/11/2006 | 2 | 15/12/2006 | [5 empty] | 0 | 3 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 17.08 | 16.5 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 714 |  | 15/12/2006 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 207002 | 207 | 1 | 207 | PIEGERUTE | 8610 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.473 | 1.453 | 0.1 | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.054086 | 4.7099 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | GEA
AMUTPN_13P8_UG3 | 496c6839-e501-4205-806f-03e38d50a65c | AMGE--0UG3 | AM | N | AMGE | AMGE--0A | UG3 | 3 | UG3 | AMUTPN0UG3 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 3 AM |  |  | UDC | TR | UGE | UGE | L008 | AMUTPN_13P8_CTA203 | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 3 AM | 6 | 30/11/2006 | 2 | 15/12/2006 | [5 empty] | 0 | 3 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 17.08 | 16.5 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 714 |  | 15/12/2006 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 207003 | 207 | 1 | 207 | PIEGERUTE | 8610 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.473 | 1.453 | 0.1 | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.054086 | 4.7099 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | GEA
AMUTPN_13P8_UG4 | e068d4de-0e4a-4dc1-8a20-f4ed04122589 | AMGE--0UG4 | AM | N | AMGE | AMGE--0A | UG4 | 4 | UG4 | AMUTPN0UG4 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 4 AM |  |  | UDC | TR | UGE | UGE | L014 | AMUTPN_13P8_CTA204 | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 4 AM | 6 | 30/11/2006 | 2 | 15/12/2006 | [5 empty] | 0 | 3 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 17.08 | 16.5 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 714 |  | 15/12/2006 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 207004 | 207 | 1 | 207 | PIEGERUTE | 8610 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.473 | 1.453 | 0.1 | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.054086 | 4.7099 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | GEA
AMUTPN_13P8_UG5 | d50444ca-dddd-4e01-b08c-3252b30404e3 | AMGE--0UG5 | AM | N | AMGE | AMGE--0A | UG5 | 5 | UG5 | AMUTPN0UG5 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 5 AM |  |  | UDC | TR | UGE | UGE | L015 | AMUTPN_13P8_CTA205 | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | GEA | 15/12/2006 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW PONTA NEGRA 5 AM | 6 | 30/11/2006 | 2 | 15/12/2006 | [8 empty] | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 17.08 | 16.5 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 | 714 |  | 15/12/2006 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 207005 | 207 | 1 | 207 | PIEGERUTE | 8610 | 10 | Polo Saliente | 162.3 | 89.6 | 38 |  | 21.1 | 16.5 | 6.385 |  | 0.042 | 0.1538 | 0.473 | 1.453 | 0.1 | 21.35 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.054086 | 4.7099 | 2.14 | -4 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | GEA
AMMA_13P8_UG1 | 276824ff-50d8-4de5-8b79-153c0aeb4fe0 | AMMA--0UG1 | AM | N | AMMA | AMMA--0A | MAUGD-01 | 1 | UG1 | AMMA--0UG1 | UG 18P3 MW MANAUARA 1 AM |  | MANAUARA | UDC | PAT | UGE | UGE | L003 | AMMA_13P8_CTCA203 | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW MANAUARA 1 AM | 6 | 31/12/1990 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 2 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 18.35 | 16.7 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 31/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 205001 | 205 | 1 | 205 | PIE-MAUTE | 8609 | 10 | Polo Saliente | 174.5 | 96.3 | 40.9 |  | 22.6 | 17.7 | 4.46 |  | 0.0652 | 0.2481 | 0.38 | 1.352 |  | 22.94 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.027065 | 7.9731 | 5.505 | -12.81 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | M
AMMA_13P8_UG2 | 933daae3-2c4f-445a-a58c-6ed5c7234c8c | AMMA--0UG2 | AM | N | AMMA | AMMA--0A | MAUGD-02 | 2 | UG2 | AMMA--0UG2 | UG 18P3 MW MANAUARA 2 AM |  | MANAUARA | UDC | PAT | UGE | UGE | L004 | AMMA_13P8_CTCA204 | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW MANAUARA 2 AM | 6 | 31/12/1990 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 2 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 18.35 | 16.7 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 31/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 205002 | 205 | 1 | 205 | PIE-MAUTE | 8609 | 10 | Polo Saliente | 174.5 | 96.3 | 40.9 |  | 22.6 | 17.7 | 4.46 |  | 0.0652 | 0.2481 | 0.38 | 1.352 |  | 22.94 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.027065 | 7.9731 | 5.505 | -12.81 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | M
AMMA_13P8_UG3 | 52d1039b-def8-4257-84cd-7e9555c6c377 | AMMA--0UG3 | AM | N | AMMA | AMMA--0A | MAUGD-03 | 3 | UG3 | AMMA--0UG3 | UG 18P3 MW MANAUARA 3 AM |  | MANAUARA | UDC | PAT | UGE | UGE | L005 | AMMA_13P8_CTCA205 | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW MANAUARA 3 AM | 6 | 31/12/1990 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 2 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 18.35 | 16.7 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 31/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 205003 | 205 | 1 | 205 | PIE-MAUTE | 8609 | 10 | Polo Saliente | 174.5 | 96.3 | 40.9 |  | 22.6 | 17.7 | 4.46 |  | 0.0652 | 0.2481 | 0.38 | 1.352 |  | 22.94 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.027065 | 7.9731 | 5.505 | -12.81 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | M
AMMA_13P8_UG4 | 0f4f6293-1a08-4706-a89d-f5f1aec7ade3 | AMMA--0UG4 | AM | N | AMMA | AMMA--0A | MAUGD-04 | 4 | UG4 | AMMA--0UG4 | UG 18P3 MW MANAUARA 4 AM |  | MANAUARA | UDC | PAT | UGE | UGE | L006 | AMMA_13P8_CTCA206 | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW MANAUARA 4 AM | 6 | 31/12/1990 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 2 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 18.35 | 16.7 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 31/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 205004 | 205 | 1 | 205 | PIE-MAUTE | 8609 | 10 | Polo Saliente | 174.5 | 96.3 | 40.9 |  | 22.6 | 17.7 | 4.46 |  | 0.0652 | 0.2481 | 0.38 | 1.352 |  | 22.94 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.027065 | 7.9731 | 5.505 | -12.81 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | M
AMMA_13P8_UG5 | 7d591bba-6dd8-4dd8-80a5-a31849a9f314 | AMMA--0UG5 | AM | N | AMMA | AMMA--0A | MAUGD-05 | 5 | UG5 | AMMA--0UG5 | UG 18P3 MW MANAUARA 5 AM |  | MANAUARA | UDC | PAT | UGE | UGE | L007 | AMMA_13P8_CTCA207 | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | M | 31/12/1990 | N | sistema | Inicialização do Vigenciamento |  | 5MM | 1 | UG 18P3 MW MANAUARA 5 AM | 6 | 31/12/1990 | 2 | 31/12/1990 | [5 empty] | 1 | 2 |  | TEG | GER | S |  | N | [7 empty] | 13.8 | -50 | -9999.9 | 18.35 | 16.7 | 9999.9 | 18.35 |  | 18.35 | Potência Ativa Máxima Determinada pela ANEEL | 5 |  |  | 31/12/1990 | 0 | 0.05 | 0.484 |  | N |  |  |  | 205005 | 205 | 1 | 205 | PIE-MAUTE | 8609 | 10 | Polo Saliente | 174.5 | 96.3 | 40.9 |  | 22.6 | 17.7 | 4.46 |  | 0.0652 | 0.2481 | 0.38 | 1.352 |  | 22.94 | 60 | 1 | 2 | 0.8 | 0.027065 | 7.9731 | 5.505 | -12.81 | 12.81 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | M